ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого

комітету міської ради

______________   №

Нормативи питного водопостачання для інших споживачів м. Старокостянтинів

| № з/п | Споживачі | Одиниця виміру | Розрахункові (питомі) середні за рік добові витрати води, л/добу на одиницю виміру |  | Тривалість водорозбору, годин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальна | у т. ч. гаряча |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Готелі, пансіонати і мотелі: |  |  |  |  |
|  | категорії* з пральнею | 1 мешканець | 120 | 70 | 24 |
|  | категорії** з пральнею | 1 мешканець | 150 | 90 | 24 |
|  | категорії*** з пральнею | 1 мешканець | 190 | 100 | 24 |
|  | категорії**** з пральнею | 1 мешканець | 230 | 140 | 24 |
|  | категорії***** з пральнею | 1 мешканець | 300 | 180 | 24 |
| 2 | Лікувально-профілактичні та санітарно-профілактичні заклади: |  |  |  |  |
|  | із загальними ваннами та душами | 1 ліжко | 120 | 75 | 24 |
|  | з санітарними вузлами, які близько до палат | 1 ліжко | 200 | 90 | 24 |
|  | інфекційні | 1 ліжко | 240 | 110 | 24 |
| 3 | Навчальні заклади (спеціальні, санаторні), будинки дитини, дошкільні дитячі будинки, спеціальні та санаторні школи-інтернати |  |  |  |  |
|  | із денним перебуванням дітей: |  |  |  |  |
|  | з їдальнями на півфабрикатах | 1 дитина | 40 | 20 | 10 |
|  | з їдальнями, які працюють на сировині, і пральнями | 1 дитина | 80 | 30 | 10 |
|  | із цілодобовим перебуванням дітей: |  |  |  |  |
|  | з їдальнями на півфабрикатах | 1 дитина | 60 | 30 | 24 |
|  | з їдальнями, які працюють на сировині, і пральнями | 1 дитина | 120 | 40 | 24 |
| 4 1 | Навчально-освітні та спеціалізовані школи, професійно-навчальні заклади, 2 | 1 учень (студент і 1 викладач) 3 | 20 4 | 8 5 | 8 6 |
|  | вищі навчальні заклади, інститути підвищення кваліфікації тощо з душовими при гімнастичних залах і їдальнями, які працюють на півфабрикатах |  |  |  |  |
| 5 | Установи органів управління та громадських організацій, бібліотеки та музеї, вокзали всіх видів транспорту тощо | 1 працівник | 15 | 6 | 8 |
| 6 | Підприємства загального харчування: |  |  |  |  |
|  | без приготування їжі | 1 страва | 2 | 1 |  |
|  | з приготуванням їжі, яка реалізується в обідньому залі | 1 страва | 12 | 4 |  |
|  | з приготуванням їжі, яка реалізується на дому | 1 страва | 10 | 3 |  |
| 7 | Крамниці: |  |  |  |  |
|  | продовольчі без холодильних установок) | 1 робітник в зміну або 20 м2 торгового залу | 250 | 65 | 8 |
|  | промтоварні | 1 робітник в зміну | 20 | 8 | 8 |
| 8 | Поліклініки та амбулаторії | 1 хворий | 10 | 4 | 10 |
|  |  | 1 працівник у зміну | 30 | 12 | 10 |
| 9 | Аптеки |  |  |  |  |
|  | торговельний зал і допоміжні приміщення | 1 працівник | 30 | 12 | 12 |
|  | лабораторія приготування ліків | 1 працівник | 310 | 55 | 12 |
| 10 | Перукарні | 1 робоче місце в зміну | 56 | 33 | 12 |
| 11 | Кінотеатри, театри, клуби і дозвільно-розважальні заклади: |  |  |  |  |
|  | для глядачів | 1 чоловік | 8 | 3 | 4 |
|  | для артистів | 1 чоловік | 40 | 25 | 8 |
| 12 | Стадіони і спортзали: |  |  |  |  |
|  | для глядачів | 1 місце | 3 | 1 | 4 |
|  | для фізкультурників, з урахуванням приймання їжі | 1 чоловік | 50 | 30 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | для спортсменів, з урахуванням приймання їжі | 1 чоловік | 100 | 60 | 11 |
| 13 | Плавальні басейни: |  |  |  |  |
|  | для глядачів | 1 місце | 3 | 1 | 6 |
|  | для спортсменів, які приймають душ | 1 особа | 100 | 60 | 8 |
|  | поповнення басейну | % від ємкості | 10 | - | 8 |
| 14 | Лазні: |  |  |  |  |
|  | для миття в мильній з полосканням в душах | 1 відвідувач | 180 | 120 | 3 |
|  | те ж саме з прийманням оздоровчих процедур | 1 відвідувач | 290 | 190 | 3 |
|  | душова кабіна | 1 відвідувач | 360 | 240 | 3 |
|  | ванна кабіна | 1 відвідувач | 540 | 360 | 3 |
| 15 | Пральні: |  |  |  |  |
|  | не механізовані | 1 кг сухої білизни | 40 | 15 | - |
|  | механізовані | 1 кг сухої білизни | 75 | 25 | - |
| 16 | Виробничі цехи: |  |  |  |  |
|  | звичайні | 1 працівник в зміну | 25 | 11 | 8 |
|  | з тепловиділенням більше ніж 85 кДж на 1м3/год | 1 працівник в зміну | 45 | 24 | 6 |
| 17 | Душові в побутових приміщеннях промислових підприємств | 1 душова сітка у зміну | 500 | 270 | - |
| 18 | Ручне миття автотранспорту за допомогою шлангу |  |  |  |  |
|  | автобуси | 1 автомобіль | 500 | - | - |
|  | вантажні автомобілі | 1 автомобіль | 500 | - | - |
|  | легкові автомобілі | 1 автомобіль | 300 | - | - |
|  | мотоцикли | 1 автомобіль | 50 | - | - |

Примітка 1. Значення розрахункових витрат води встановлені для основних споживачів і включають всі     додаткові витрати (обслуговуючим персоналом, душовими для обслуговуючого персоналу, відвідувачами, на прибирання приміщень тощо).

Споживання води в групових душових і на ножні ванни в побутових приміщеннях     виробничих підприємств, на прання білизни в пральнях і приготування їжі на підприємствах громадського харчування, а також на лікувальні процедури у водолікарнях і приготування їжі, що входять до складу лікарень, санаторіїв, належить враховувати додатково.

Примітка 2. При неавтоматизованих пральних машинах у пральнях і при пранні білизни із специфічними забрудненнями розрахункову витрату гарячої води дозволяється збільшувати на 30 %.

Примітка 3. Витрати води на виробничі потреби, що не вказані в таблиці, слід приймати у відповідності з технологічним завданням та вказівками з будівельного проектування підприємств окремих галузей промисловості.

Примітка 4. Для споживачів води цивільних будівель, споруд та приміщень, що не вказані в таблиці, норми витрати води слід приймати згідно з даною таблицею як для споживачів, аналогічних за характером водопостачання.

Примітка 5. На підприємствах загального харчування кількість страв (U), що реалізується за один робочий день, визначається за формулою:

U = 2,2 x n x m x T x Ψ,

де n – кількість посадочних місць;

m – кількість посадок, що приймаються для їдалень відкритого типу та кафе – 2;

для студентських та їдалень при підприємстві – 3; для ресторанів – 1,5;

Т – час роботи підприємства загального харчування, год.;

Ψ – коефіцієнт нерівномірності посадок протягом робочого дня, що приймається  для їдалень  та кафе – 0,45; для ресторанів – 0,55; для інших підприємств загального харчування допускається при обґрунтуванні приймати Ψ = 0,17 ÷ 1,0.

Керуючий справами виконавчого комітету

Старокостянтинівської міської  ради                                                          Наталія ШАБЕЛЬНИК